浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购

招 标 文 件

招  标 人：浏阳市浏发矿业发展有限公司

招标代理机构：湖南吾恒工程项目管理有限公司

二○二三年九月

浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800KVA箱式变压器（铜芯）采购招标公告

- 一、采购项目名称：浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购

- 二、采购人的采购需求

| 包名 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购 | 详见招标文件技术规格、参数与要求 | 1 | 550000.00 |

三、投标人的资格要求：

1、基本资格条件

供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料：提供下列材料之一：

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）等查询相关主体信用记录；

（5）其他说明:

①前文所称“近三个月”特指“2023年6-8月”。

②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

- 投标人特定资格条件：（1）投标人须具备建设行业主管部门核发的电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质（有效期内）和安全生产许可证（有效期内）；(2)投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证承装修、承修类、承试类的五级（含五级）以上资质（有效期内）。

3、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

4、投标截止时间：2023年09月13日09: 30（北京时间）

递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

5、开标时间：2023年09月13日09 :30（北京时间）

开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

- 6、开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明。

四、获取招标文件

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

3、投标人要求澄清招标文件的截止时间：2023年09月07日(含)17:00时(北京时间)前；投标人提问方式：以不署名的形式发送至邮箱：516951258@qq.com。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。

五、其他要求

湖南省外企业需按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（已湖南省住房和城乡建设网查询为准）或具有入湘施工登记证（有效期内）。

六、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：

采   购   人：浏阳市浏发矿业发展有限公司

项 目 联系人：邓先生     电话：13507494803

采购代理机构：湖南吾恒工程项目管理有限公司

地        址：浏阳市关口办事处长兴社区浏阳大道415号

联   系   人：易芬      电话：13974988782

2023年09月05日

浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购

招 标 文 件

湖南吾恒工程项目管理有限公司受浏阳市浏发矿业发展有限公司委托，就其浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购进行采购，现进行公开招标。

一、招标范围及内容:采购移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）一台。

二、招标上限价：550000.00元，投标报价超过招标上限价作废标处理。

三、资金来源: 招标单位自筹。

四、投标资格要求

1、基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料,提供下列材料之一:

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明，或者法定代表人授权委托人提交附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明；

（4）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）等查询相关主体信用记录；

注：①前文所称“近三个月”特指“2023年6-8月”；

②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

- 2、特定资格条件：（1）投标人须具备建设行业主管部门核发的电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质（有效期内）和安全生产许可证（有效期内）；(2)投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证承装修、承修类、承试类的五级（含五级）以上资质（有效期内）；

- 其他要求：湖南省外企业需按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（已湖南省住房和城乡建设网查询为准）或具有入湘施工登记证（有效期内）。

- 4、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

- 5、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。

五、采购清单及产品技术规格及功能要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一二次融合成套柱上断路器 | 1.名称: 智能断路器; 2.型号、规格: 一二次融合柱上分界断路器; 3.电压等级（kV）: AC10kV;630A,20KA; 4.支撑架种类、规格: 镀锌支架; 5.接线端子材质、规格: 铜设备线夹; 6.户外，真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，电磁式互感器，双侧PT | 台 | 1.00 |
| 2 | 10KV三相隔离开关 | 1.名称: 杆上隔离开关; 2.型号、规格: 630A,20kA,手动双柱立开式,不接地,高强瓷绝缘子,A类 3.电压等级（kV）: 10kV; 4.支撑架种类、规格: 支架; 5.接线端子材质、规格: 铜设备线夹; | 组 | 1.00 |
| 3 | 杆上设备 避雷器 | 1.电压等级（kV):10kV; 2.名称:高压避雷器; 3.型号:HY5WS-17/50; 4.塑铜线BV-25制作安装; | 组 | 1.00 |
| 4 | 杆上电缆保护管 | 1.名称: 镀锌钢管; 2.规格: φ167*8; 3.材质: 镀锌; | m | 6.00 |
| 5 | 电缆支架 | 1.名称: 电缆支架; 2.材质: 镀锌; | 组 | 3.00 |
| 6 | 高压电缆YJV22-3*70 | 1.名称: 高压电缆; 2.型号: YJV22-3*70; 3.材质: 铜; 4.电压等级（kV）: 10kV; | m | 150.00 |
| 7 | 高压户外电缆头JYN-10/3*70-120 | 1.名称: 户外高压电缆头; 2.型号: JYN-10/3*70-120; 3.材质、类型: 冷缩; 4.电压等级（kV）: 10kV; | 个 | 1.00 |
| 8 | 高压户内电缆头JYN-10/3*70-120 | 1.名称: 高压户内电缆头; 2.型号: JYN-10/3*70-120; 3.材质、类型: 冷缩; 4.电压等级（kV）: 10kV; | 个 | 1.00 |
| 9 | 800kVA箱式变压器 | 1.名称:景观型箱式变压器; 2.容量（kV·A）:800kVA; 3.电压（kV）:10kV; 4.组合形式:带高压柜; | 台 | 1.00 |
| 10 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器调试; 2.型号:景观型变压器; 3.容量(kV·A):800kVA; | 系统 | 1.00 |
| 11 | 10kV送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置调试; 2.电压等级（kV）:10kV; | 系统 | 3.00 |
| 12 | 0.4kV送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置调试; 2.电压等级（kV）:0.4kV; | 系统 | 4.00 |
| 13 | 避雷器调试 | 1.名称:避雷器调试; 2.电压等级（kV）:10kV; | 组 | 2.00 |
| 14 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试; | 系统 | 2.00 |
| 15 | 电杆组立φ190-12 | 1.名称:非预应力锥形杆; 2.材质:水泥; 3.规格:φ190-12; 4.土质:坚土; 5.钢圈焊接及二次转运电杆; | 根 | 1 |
| 16 | 拉线GJ-50 | 1.名称:拉线; 2.材质:钢绞线; 3.规格:GJ-50; 含：土方开挖 | 根 | 2 |
| 17 | 架设JKLYJ-10-70绝缘导线 | 1.名称:绝缘导线; 2.型号:JKLYJ-10-70; | km | 以现场为准 |
| 18 | 单回路终端横担 | 1.名称:耐张横担; 2.材质:镀锌; 3.规格:HD3-15/8008 D=205; 4.电压等级（kV）:10kV; 5.含:耐张顶抱箍; | 组 | 2 |
| 19 | 10kV交流盘形悬式瓷绝缘子 | 1.名称:交流盘形悬式瓷绝缘子; 2.规格:U70B/146,255,320;; 3.电压等级（kV）:10kV; | 串 | 6 |
| 20 | 土建费用 | 包括杆线、管道施工及变压器基础设施建设 |  | 以现场为准 |

六、项目建设要求及说明

1．产品运输、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、安装调试费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

1.2成交供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。

1.4成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

2.	安装调试

2.1成交供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、、安装调试费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由成交供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由成交供应商承担。

2.2成交供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。成交供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.3 项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.	测试验收

3.1项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担。

4.	质量保证

4.1  成交供应商提供的产品应符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。如为进口产品，需提供海关证及商检证。

4.2  质保期壹年。

4.3  质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

5.	售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）接到用户报修后24小时内解决问题或到达用户地。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。

5.4  质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内因故障导致停机时间超过30日的，供应商应延长相应时长的质保期；质保期内成交供应商负责对产品维护保养每年不少于2次；质保期内设备出现两次相同故障，成交供应商必须无条件免费更换新机或无条件退货。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件；在质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，采购人可要求无条件退货，因所投设备检验检查结果偏差或设备质量问题发生安全事故的由成交供应商承担损失，采购人并向相关部门上报器械不良事件报告。

七、其他要求及说明

1．履行合同的时间：签订合同后40日历天内安装调试完毕。交货地点：采购人指定地点。交货方式：货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）。

2.付款方式：合同签订后，设备到甲方指定地点，完成安装调试并验收合格经甲方签字确认，7个工作日内支付合同总额的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题7个工作日内一次付清（不计息）。

3.项目清单中所有产品，成交供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保为原厂产品，能按厂家规定在长沙地区享受厂家售后服务；否则，投标无效，取消成交资格。

4．质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，成交供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。

5．本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

6、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

7、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

八、投标文件的编制、密封、递交

1、投标文件组成

（1）封面：包括招标项目名称、投标单位名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期

（2）服务技术说明

（3）商务响应与偏离表

（4）法定代表人身份证明

（5）投标人基本情况表

（6）投标报价

2、投标文件一式肆份，正本一份，副本叁份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标单位印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。

九、投标文件递交

开标时间及投标截止时间定为： 2023 年09月13日9时30分。开标地点在 浏阳市人民东路60号2楼202开标室进行，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件必须按时参加开标会议，不得迟到。

- 评标办法：最低投标价法

1、评标详细程序

第一价段：审查投标单位资格证明文件

评标委员会对投标单位的资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、依法缴纳税收的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作废标处理，对未能通过资格证明文件的投标单位，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第二阶段：评审投标承诺

评标委员会对投标单位的投标承诺汇总表的承诺情况进行评审，承诺全部符合招标文件要求的进入下一轮评标，未承诺或承诺不全的作废标处理，对未能通过投标承诺评标的投标单位，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第三阶段：评审商务标

评标委员会对投标报价进行评审，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务标的投标单位，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人

（1）对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。推荐最低价投标人为第一中标候选人，次接近为第二中标候选人，再接近为第三中标候选人；出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。

（2）如果评标委员会根据招标文件的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个的，评标委员会商议确定剩余二个是否明显缺乏竞争后，再确定是否继续评标。

十一、联系方式

采   购   人：浏阳市浏发矿业发展有限公司

项 目 联系人：邓先生     电话：13507494803

采购代理机构：湖南吾恒工程项目管理有限公司

地        址：浏阳市关口办事处长兴社区浏阳大道415号

联   系   人：易芬      电话：13974988782

合同协议书

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购方式：公开招标

（2）项目名称：移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注意：本项目为“交钥匙”项目。乙方的报价应包括采购清单内所有货物（产品）、材料运抵甲方指定项目现场，安装、调试、通过验收、达到正常使用的全部费用，包括但不限于完成本项目的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、装卸费、进退场费、施工费、安装调试费、检测检验费、试运行、劳务费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及乙方认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）除代维费外所发生的一切费用。在项目实施中出现任何遗漏，均视为已包含在合同价款内，甲方不再支付任何费用，若因甲方特殊原因要求减项的则按乙方投标价格减除。

3、合同履行期限、地点及方式

3.1履行期限：供应商需在合同签订后40日历天内完成供货、安装、调试及验收合格。乙方如未按约定时间履行合同，每延迟一天赔偿甲方损失2000元/天。

3.2履行地点：甲方指定地点

3.3履行方式（合同的履行方式主要包括运输方式、交货方式等）：本合同为“交钥匙”项目，乙方负责将货物运输到交货地点并安装调试，确保按合同规定的交货日期交货。

4.付款人及付款方式：

合同签订后，设备到甲方指定地点，完成安装调试并验收合格经甲方签字确认，7个工作日内支付合同总额的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题7个工作日内一次付清（不计息）。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷（请在方框内划√选择）：

□ 提请仲裁       ☑ 向浏阳市人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同书

（3）成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）响应文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（公章） 法定代理人： 委托代理人： 电 话： 传 真： | 乙方（公章） 法定代理人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 银 行： 账 号： |
| --- | --- |

正本/副本正本（或副本）

浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购

投 标 文 件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

目  录

- 1、投标承诺汇总表

2、货物说明

3、商务响应与偏离表

- 4、法定代表人身份证明及授权委托书（如有）

- 5、投标人基本情况表

- 6、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务证明材料

7、供应商认为需要提供的其它资料

# 一、投标承诺汇总表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浏阳市浏发矿业发展有限公司移动破碎及水稳料生产加工线新建800kVA箱式变压器（铜芯）采购 |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 投标报价（元） | 投标报价： 元（大写： ） |
| 交货期承诺 | 签订合同后40天内安装调试完毕。 |
| 质量要求承诺 | 符合国家行业相关标准。 |
| 付款方式 承诺 | 合同签订后，设备到甲方指定地点，完成安装调试并验收合格经甲方签字确认，7个工作日内支付合同总额的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题7个工作日内一次付清（不计息）。 |
| 响应与偏离 | 商务与技术均无偏离，响应招标文件要求 |

投标单位公章：

法定代表人或其委托代理人签字:

日期：   年   月    日

分项价格表

项目名称：                                                                            金额单位：元

| 序号 | 货物(设备)名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造厂 商名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                        大写：

说明：

1、栏目“单价”为综合单价，应包含货物所有隐含的内容，包括但不限于项目所需的设备价、运输、平台对接、安装调试、装卸、检测验收、培训、管理费、利润、税金、备品备件、设备保险费、质保期保修等一切费用。

2、品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的名称。

3、本项目投标人的投标报价总价及投标报价中任一子目报价、综合单价均不得超过招标人发布的最高投标限价的总价与综合单价。

二、货物说明

货物技术指标说明

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 品牌/型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

日 期 ：  年  月  日

# 三、商务响应与偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏离，则必须注明无偏离。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日 期 ：  年  月  日

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓名：      （法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 代理人身份证（正面） | 代理人身份证（背面） |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

授权委托代理人：                 （签字）

年       月       日

注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、本人身份证原件。

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：企业营业执照等复印件

六、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

# 提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件扫描件。

七、供应商认为需要提供的其它资料